## 新泉
2023年第 1 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 新泉自来水（明光）有限公司 |  |  | 采样时间： |  | 2023-02-07
检测受理编号： | 2023公001-2-3-4-5-6 |  | 检测报告编号： |  | 2023公001
检测项目 | 限值
|  | 融城福邸 | 明光职高 | 万豪小区 | 车站东苑 | 滨河小区
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.66 | 7.7 | 7.61 | 7.65 | 7.67
氯化物(mg/L) | 250 | 72.49 | 75.43 | 76.22 | 76.7 | 87.21
硫酸盐(mg/L) | 250 | 36.91 | 35.92 | 35.85 | 38.77 | 41.99
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 157.8 | 170.9 | 170.5 | 167.4 | 155.2
耗氧量（以O2计）(mg/L) | 3 原水耗氧量>6mg/L时可放宽至5mg/L | 2.36 | 3.41 | 3.33 | 3.12 | 3.42
溶解性总固体 | 1000 | 237 | 241 | 245 | 247 | 246
氨氮（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.17
氟化物(mg/L) | 1 | 0.55 | 0.42 | 0.43 | 0.5 | 0.5
硝酸盐氮（以N计）(mg/L) | 10 | 0.07 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.28
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0165 | 0.0005 | 0.0004 | <0.0002 | <0.0002
四氯化碳(mg/L) | 0.002 | 0.0007 | 0.0008 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.108 | 0.082 | 0.057 | 0.115 | 0.074
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.300 | <0.300 | <0.300 | <0.300 | <0.300
锰(mg/L) | 0.1 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100
铜(mg/L) | 1 | <0.200 | <0.200 | <0.200 | <0.200 | <0.200
锌(mg/L) | 1 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
硒(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
游离余氯（mg/L） | 出厂水≥0.3mg/L，末梢水≥0.05mg/L
二氧化氯（mg/L） | 出厂水≥0.1mg/L，末梢水≥0.02mg/L | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.12 | 0.05
亚氯酸盐 | 0.7 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.06
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 17 | 14 | 18 | 21 | 24
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出

## 四水厂
2023年第 1 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市第四自来水厂 |  | 采样时间： | 2023-02-07
检测受理编号： | 2023公002-2-3 | 检测报告编号： | 2023公002
检测项目 | 限值
|  | 明西街道社区卫生服务中心 | 桥头镇老汽车站
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.75 | 7.73
氯化物(mg/L) | 250 | 96.29 | 95
硫酸盐(mg/L) | 250 | 49.29 | 48.67
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 165.4 | 164.3
耗氧量（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.71 | 2.71
溶解性总固体 | 1000 | 258 | 261
氨氮（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.14 | 0.14
氟化物(mg/L) | 1 | 0.65 | 0.64
硝酸盐氮（以N计）(mg/L) | 10 | 0.38 | 0.37
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.0002 | <0.0002
四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.082 | 0.017
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.300 | <0.300
锰(mg/L) | 0.1 | <0.100 | <0.100
铜(mg/L) | 1 | <0.200 | <0.200
锌(mg/L) | 1 | <0.050 | <0.050
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05
硒(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | 0.0043
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
游离余氯（mg/L） | 出厂水≥0.3mg/L，末梢水≥0.05mg/L | 0.25 | 0.35
二氧化氯（mg/L） | 出厂水≥0.1mg/L，末梢水≥0.02mg/L
亚氯酸盐 | 0.7
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 26 | 27
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 燕子湾
2023年第 1 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市燕子湾自来水厂 |  | 采样时间： | 2023-02-07
检测受理编号： | 2023公003-2-3 | 检测报告编号： | 2023公003
检测项目 | 限值
|  | 八岭湖度假村 | 张八岭卫生院
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.77 | 7.75
氯化物(mg/L) | 250 | 96.19 | 96.01
硫酸盐(mg/L) | 250 | 49.27 | 49.22
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 165.4 | 165.1
耗氧量（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.72 | 2.73
溶解性总固体 | 1000 | 256 | 260
氨氮（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.14 | 0.16
氟化物(mg/L) | 1 | 0.65 | 0.65
硝酸盐氮（以N计）(mg/L) | 10 | 0.38 | 0.38
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0346 | 0.0002
四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | 0.0011
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.091 | 0.09
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.300 | <0.300
锰(mg/L) | 0.1 | <0.100 | <0.100
铜(mg/L) | 1 | <0.200 | <0.200
锌(mg/L) | 1 | <0.050 | <0.050
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05
硒(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
游离余氯（mg/L） | 出厂水≥0.3mg/L，末梢水≥0.05mg/L | 0.25 | 0.3
二氧化氯（mg/L） | 出厂水≥0.1mg/L，末梢水≥0.02mg/L
亚氯酸盐 | 0.7
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 25 | 27
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 林东
2023年第 1 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市林东自来水厂 |  | 采样时间： | 2023-02-07
检测受理编号： | 2023公004-2-3 | 检测报告编号： | 2023公004
检测项目 | 限值
|  | 管店镇凤山村 | 三界镇老三界加油站
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.78 | 7.73
氯化物(mg/L) | 250 | 94.64 | 96.04
硫酸盐(mg/L) | 250 | 48.51 | 49.17
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 165.2 | 164.6
耗氧量（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.8 | 2.81
溶解性总固体 | 1000 | 258 | 260
氨氮（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.14 | 0.14
氟化物(mg/L) | 1 | 0.64 | 0.65
硝酸盐氮（以N计）(mg/L) | 10 | 0.39 | 0.38
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0064 | 0.051
四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | 0.0026
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | 0.0002
铝(mg/L) | 0.2 | 0.093 | 0.085
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.300 | <0.300
锰(mg/L) | 0.1 | <0.100 | <0.100
铜(mg/L) | 1 | <0.200 | <0.200
锌(mg/L) | 1 | <0.050 | <0.050
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05
硒(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
游离余氯（mg/L） | 出厂水≥0.3mg/L，末梢水≥0.05mg/L | 0.36 | 0.31
二氧化氯（mg/L） | 出厂水≥0.1mg/L，末梢水≥0.02mg/L
亚氯酸盐 | 0.7
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 26 | 33
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 芦咀
2023年第 1 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市芦咀自来水厂 |  | 采样时间： | 2023-02-07
检测受理编号： | 2023公005-2-3 | 检测报告编号： | 2023公005
检测项目 | 限值
|  | 古沛镇高王村 | 古沛敬老院
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.62 | 7.66
氯化物(mg/L) | 250 | 88.17 | 88.02
硫酸盐(mg/L) | 250 | 50.12 | 50.13
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 156.6 | 163
耗氧量（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.87 | 2.88
溶解性总固体 | 1000 | 253 | 256
氨氮（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.14 | 0.15
氟化物(mg/L) | 1 | 0.72 | 0.71
硝酸盐氮（以N计）(mg/L) | 10 | 0.08 | 0.07
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0184 | 0.0008
四氯化碳(mg/L) | 0.002 | 0.0005 | 0.0008
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.15 | 0.149
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.300 | <0.300
锰(mg/L) | 0.1 | <0.100 | <0.100
铜(mg/L) | 1 | <0.200 | <0.200
锌(mg/L) | 1 | <0.050 | <0.050
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05
硒(mg/L) | 0.01 | 0.0044 | <0.0004
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
游离余氯（mg/L） | 出厂水≥0.3mg/L，末梢水≥0.05mg/L
二氧化氯（mg/L） | 出厂水≥0.1mg/L，末梢水≥0.02mg/L | 0.15 | 0.1
亚氯酸盐 | 0.7 | 0.03 | 0.06
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 40 | 55
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 沁民
2023年第 1 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市沁民自来水厂 |  | 采样时间： | 2023-02-07
检测受理编号： | 2023公006-2-3 | 检测报告编号： | 2023公006
检测项目 | 限值
|  | 潘村镇潘村中学 | 潘村卫生院
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.62 | 7.64
氯化物(mg/L) | 250 | 88.43 | 88.31
硫酸盐(mg/L) | 250 | 50.41 | 50.33
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 161.6 | 155.3
耗氧量（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.95 | 2.94
溶解性总固体 | 1000 | 254 | 254
氨氮（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.13 | 0.13
氟化物(mg/L) | 1 | 0.72 | 0.72
硝酸盐氮（以N计）(mg/L) | 10 | 0.08 | 0.07
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.0002 | 0.0181
四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | 0.0019
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.174 | 0.139
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.300 | <0.300
锰(mg/L) | 0.1 | <0.100 | <0.100
铜(mg/L) | 1 | <0.200 | <0.200
锌(mg/L) | 1 | <0.050 | <0.050
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05
硒(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
游离余氯（mg/L） | 出厂水≥0.3mg/L，末梢水≥0.05mg/L | 0.25 | 0.2
二氧化氯（mg/L） | 出厂水≥0.1mg/L，末梢水≥0.02mg/L
亚氯酸盐 | 0.7
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 31 | 47
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 三水厂
2023年第 1 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市第三自来水厂 |  | 采样时间： 2023/2/8
检测受理编号：2023公008-2-3-4 |  | 检测报告编号： 2023公008
检测项目 | 限值
|  | 石坝镇政府 | 涧溪镇鲁山小学 | 明光中学
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.62 | 7.70 | 7.74
氯化物(mg/L) | 250 | 85.62 | 87.63 | 88.11
硫酸盐(mg/L) | 250 | 44.83 | 45.68 | 45.85
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 149.3 | 134.5 | 142.2
耗氧量（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.3 | 2.32 | 2.25
溶解性总固体 | 1000 | 236 | 235 | 235
氨氮（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.16 | 0.13 | 0.14
氟化物(mg/L) | 1 | 0.68 | 0.69 | 0.69
硝酸盐氮（以N计）(mg/L) | 10 | 0.04 | 0.07 | 0.15
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002
挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.022 | 0.0220 | 0.0008
四氯化碳(mg/L) | 0.002 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0008
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.092 | 0.092 | 0.093
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.300 | <0.300 | <0.300
锰(mg/L) | 0.1 | <0.100 | <0.100 | <0.100
铜(mg/L) | 1 | <0.200 | <0.200 | <0.200
锌(mg/L) | 1 | <0.050 | <0.050 | <0.050
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05
硒(mg/L) | 0.01 | 0.0045 | <0.0004 | 0.004
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
游离余氯（mg/L） | 出厂水≥0.3mg/L，末梢水≥0.05mg/L | 0.20 | 0.16 | 0.18
二氧化氯（mg/L） | 出厂水≥0.1mg/L，末梢水≥0.02mg/L
亚氯酸盐 | 0.7
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 57 | 50 | 62
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出

## 宏源
2023年第 1 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市宏源自来水厂 |  | 采样时间： | 2023-02-08
检测受理编号： | 2023公009-2-3 | 检测报告编号： | 2023公009
检测项目 | 限值
|  | 义集村卫生室 | 淮宁村委会
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.68 | 7.59
氯化物(mg/L) | 250 | 87.18 | 86.63
硫酸盐(mg/L) | 250 | 46.37 | 46.67
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 158.1 | 147.8
耗氧量（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.25 | 2.30
溶解性总固体 | 1000 | 236 | 236
氨氮（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.13 | 0.14
氟化物(mg/L) | 1 | 0.67 | 0.66
硝酸盐氮（以N计）(mg/L) | 10 | 0.05 | 0.06
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0185 | 0.0225
四氯化碳(mg/L) | 0.002 | 0.0005 | 0.0007
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.085 | 0.089
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.300 | <0.300
锰(mg/L) | 0.1 | <0.100 | <0.100
铜(mg/L) | 1 | <0.200 | <0.200
锌(mg/L) | 1 | <0.050 | <0.050
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05
硒(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
游离余氯（mg/L） | 出厂水≥0.3mg/L，末梢水≥0.05mg/L
二氧化氯（mg/L） | 出厂水≥0.1mg/L，末梢水≥0.02mg/L | 0.08 | 0.09
亚氯酸盐 | 0.7 | 0.06 | 0.05
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 27 | 30
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 分水岭
2023年第 1 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市分水岭自来水厂 |  | 采样时间： | 2023-02-08
检测受理编号： | 2023公010-2-3 | 检测报告编号： | 2023公010
检测项目 | 限值
|  | 自来桥镇涝口村 | 涧溪镇涧溪中学
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | 5 | 5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.60 | 7.65
氯化物(mg/L) | 250 | 86.18 | 78.76
硫酸盐(mg/L) | 250 | 48.36 | 42.41
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 159.6 | 158.3
耗氧量（以O2计）(mg/L) | 3 原水耗氧量>6mg/L时可放宽至5mg/L | 2.31 | 2.21
溶解性总固体 | 1000 | 236 | 236
氨氮（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.15 | 0.15
氟化物(mg/L) | 1 | 0.65 | 0.6
硝酸盐氮（以N计）(mg/L) | 10 | 0.10 | 0.09
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0197 | 0.0268
四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | 0.0008
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.036 | 0.091
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.300 | <0.300
锰(mg/L) | 0.1 | <0.100 | <0.100
铜(mg/L) | 1 | <0.200 | <0.200
锌(mg/L) | 1 | <0.050 | <0.050
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05
硒(mg/L) | 0.01 | 0.0041 | 0.0054
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
游离余氯（mg/L） | 出厂水≥0.3mg/L，末梢水≥0.05mg/L
二氧化氯（mg/L） | 出厂水≥0.1mg/L，末梢水≥0.02mg/L | 0.13 | 0.10
亚氯酸盐 | 0.7 | 0.05 | 0.06
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 16 | 21
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 横山
2023年第 1 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市横山自来水厂 |  | 采样时间： | 2023-02-08
检测受理编号： | 2023公011-2-3 | 检测报告编号： | 2023公011
检测项目 | 限值
|  | 明南街道社区卫生服务中心 | 明光街道张湾村卫生室
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.71 | 7.68
氯化物(mg/L) | 250 | 83.19 | 71.56
硫酸盐(mg/L) | 250 | 44.06 | 38.32
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 148.5 | 143.2
耗氧量（以O2计）(mg/L) | 3 原水耗氧量>6mg/L时可放宽至5mg/L | 2.31 | 2.32
溶解性总固体 | 1000 | 236 | 236
氨氮（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.12 | 0.12
氟化物(mg/L) | 1 | 0.63 | 0.54
硝酸盐氮（以N计）(mg/L) | 10 | 0.08 | 0.08
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0153 | 0.0133
四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.095 | 0.105
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.300 | <0.300
锰(mg/L) | 0.1 | <0.100 | <0.100
铜(mg/L) | 1 | <0.200 | <0.200
锌(mg/L) | 1 | <0.050 | <0.050
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05
硒(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
游离余氯（mg/L） | 出厂水≥0.3mg/L，末梢水≥0.05mg/L
二氧化氯（mg/L） | 出厂水≥0.1mg/L，末梢水≥0.02mg/L | 0.10 | 0.08
亚氯酸盐 | 0.7 | 0.03 | 0.02
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 25 | 31
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 泊岗
2023年第 1 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市泊岗自来水厂 |  | 采样时间： | 2023-02-08
检测受理编号： | 2023公012-2-3 | 检测报告编号： | 2023公012
检测项目 | 限值
|  | 泊岗乡政府 | 新淮村
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.62 | 7.66
氯化物(mg/L) | 250 | 74.4 | 72.68
硫酸盐(mg/L) | 250 | 40.47 | 37.86
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 158.8 | 153.5
耗氧量（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.37 | 2.32
溶解性总固体 | 1000 | 236 | 236
氨氮（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.15 | 0.12
氟化物(mg/L) | 1 | 0.58 | 0.55
硝酸盐氮（以N计）(mg/L) | 10 | 0.09 | 0.06
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0182 | 0.0165
四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.102 | 0.106
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.300 | <0.300
锰(mg/L) | 0.1 | <0.100 | <0.100
铜(mg/L) | 1 | <0.200 | <0.200
锌(mg/L) | 1 | <0.050 | <0.050
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.0005 | 0.00097
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05
硒(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
游离余氯（mg/L） | 出厂水≥0.3mg/L，末梢水≥0.05mg/L
二氧化氯（mg/L） | 出厂水≥0.1mg/L，末梢水≥0.02mg/L | 0.10 | 0.07
亚氯酸盐 | 0.7 | 0.06 | 0.05
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 29 | 41
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 二水厂
2023年第 1 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市第二自来水厂 |  | 采样时间： | 2023-02-08
检测受理编号： | 2023公013-2-3 | 检测报告编号： | 2023公013
检测项目 | 限值
|  | 苏巷镇卫生院 | 女山湖镇光明村
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.61 | 7.52
氯化物(mg/L) | 250 | 74.33 | 76.15
硫酸盐(mg/L) | 250 | 37.85 | 38.46
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 143.4 | 150.6
耗氧量（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.22 | 2.17
溶解性总固体 | 1000 | 235 | 236
氨氮（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.14 | 0.13
氟化物(mg/L) | 1 | 0.58 | 0.58
硝酸盐氮（以N计）(mg/L) | 10 | 0.04 | 0.05
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0238 | 0.0122
四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | 0.0006
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.092 | 0.091
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.300 | <0.300
锰(mg/L) | 0.1 | <0.100 | <0.100
铜(mg/L) | 1 | <0.200 | <0.200
锌(mg/L) | 1 | <0.050 | <0.050
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05
硒(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
游离余氯（mg/L） | 出厂水≥0.3mg/L，末梢水≥0.05mg/L | 0.23 | 0.20
二氧化氯（mg/L） | 出厂水≥0.1mg/L，末梢水≥0.02mg/L
亚氯酸盐 | 0.7
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 29 | 42
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出