## 新泉
2023年第 3 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 新泉自来水（明光）有限公司 |  |  | 采样时间： |  | 2023/7/19 9/11
检测受理编号： | 2023公46、061-2-3-4-5-6 |  | 检测报告编号： |  | 2023公046、061
检测项目 | 限值
|  | 融城福邸 | 车站东苑 | 滨河小区 | 万豪小区 | 明光职高
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.39 | 7.42 | 7.42 | 7.40 | 7.38
氯化物(mg/L) | 250 | 58.64 | 60.43 | 60.08 | 61.48 | 67.59
硫酸盐(mg/L) | 250 | 34.28 | 35.35 | 34.80 | 34.08 | 34.77
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 148.2 | 149.6 | 140.6 | 152.5 | 145.0
高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.07 | 2.08 | 1.93 | 2.19 | 2.03
溶解性总固体 | 1000 | 204 | 208 | 205 | 204 | 204
氨（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.22
氟化物(mg/L) | 1 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44
硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 0.21 | 0.31 | 0.23 | 0.01 | 0.23
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.054 | 0.055 | 0.059 | 0.058 | 0.061
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0013
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
铜(mg/L) | 1 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2
锌(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |  | <0.0025
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | <0.0002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0015
游离氯（mg/L） | ≥0.3且≤2
二氧化氯（mg/L） | ≥0.02且≤0.8 | 0.10 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.11
亚氯酸盐 | 0.7 | <0.0024 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 0.48
氯酸盐 | 0.7 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.53 | 0.67
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 19 | 22 | 21 | 32 | 26
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出

## 泊岗
2023年第 3 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市泊岗自来水厂 |  | 采样时间： | 2023-07-17
检测受理编号： | 2023公034-2-3 | 检测报告编号： | 2023公034
检测项目 | 限值
|  | 泊岗乡政府 | 新淮村
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.72 | 7.65
氯化物(mg/L) | 250 | 17.55 | 17.04
硫酸盐(mg/L) | 250 | 15.26 | 15.21
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 218.8 | 219.5
高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.83 | 2.96
溶解性总固体 | 1000 | 500 | 498
氨（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.09 | 0.07
氟化物(mg/L) | 1 | 0.14 | 0.13
硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 0.13 | 0.12
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.070 | 0.064
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.3
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1
铜(mg/L) | 1 | <0.2 | <0.2
锌(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | <0.0002 | <0.0002
游离氯（mg/L） | ≥0.3且≤2
二氧化氯（mg/L） | ≥0.02且≤0.8 | 0.24 | 0.18
亚氯酸盐 | 0.7 | 0.68 | 0.63
氯酸盐 | 0.7 | 0.54 | 0.54
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 76 | 75
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 燕子湾
2023年第 3 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市燕子湾自来水厂 |  | 采样时间： | 2023-07-18
检测受理编号： | 2023公036-2-3 | 检测报告编号： | 2023公036
检测项目 | 限值
|  | 张八岭卫生院 | 八岭湖度假村
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.71 | 7.71
氯化物(mg/L) | 250 | 75.19 | 77.93
硫酸盐(mg/L) | 250 | 44.35 | 46.17
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 144.2 | 147.0
高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.80 | 2.91
溶解性总固体 | 1000 | 240 | 246
氨（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.24 | 0.21
氟化物(mg/L) | 1 | 0.63 | 0.66
硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 0.11 | 0.11
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.104 | 0.140
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.3
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1
铜(mg/L) | 1 | <0.2 | <0.2
锌(mg/L) | 1 | 0.09 | <0.05
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0006 | 0.0004
游离氯（mg/L） | ≥0.3且≤2 | 0.12 | 0.10
二氧化氯（mg/L） | ≥0.02且≤0.8
亚氯酸盐 | 0.7
氯酸盐 | 0.7
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 7 | 12
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 二水厂
2023年第 3 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市第二自来水厂 |  | 采样时间： | 2023-07-18
检测受理编号： | 2023公037-2-3 | 检测报告编号： | 2023公037
检测项目 | 限值
|  | 苏巷镇卫生院 | 女山湖镇光明村
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 8.00 | 7.94
氯化物(mg/L) | 250 | 96.27 | 95.72
硫酸盐(mg/L) | 250 | 56.52 | 57.79
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 161.0 | 161.1
高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.34 | 2.31
溶解性总固体 | 1000 | 272 | 272
氨（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.23 | 0.22
氟化物(mg/L) | 1 | 0.76 | 0.78
硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 0.24 | 0.25
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.174 | 0.197
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.3
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1
铜(mg/L) | 1 | <0.2 | <0.2
锌(mg/L) | 1 | <0.05 | 0.08
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0002 | 0.0008
游离氯（mg/L） | ≥0.3且≤2 | 0.19 | 0.09
二氧化氯（mg/L） | ≥0.02且≤0.8
亚氯酸盐 | 0.7
氯酸盐 | 0.7
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 7 | 11
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 三水厂
2023年第 3 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市第三自来水厂 |  | 采样时间： 2023/7/18
检测受理编号：2023公038-2-3-4 |  | 检测报告编号： 2023公038
检测项目 | 限值
|  | 石坝镇政府 | 涧溪镇鲁山小学 | 明光中学
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.95 | 7.92 | 8.01
氯化物(mg/L) | 250 | 91.39 | 95.58 | 96.21
硫酸盐(mg/L) | 250 | 56.97 | 57.22 | 58.95
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 160.9 | 157.3 | 161.0
高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.01 | 2.07 | 1.97
溶解性总固体 | 1000 | 272 | 272 | 269
氨（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.26 | 0.23 | 0.21
氟化物(mg/L) | 1 | 0.77 | 0.77 | 0.80
硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 0.24 | 0.24 | 0.25
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.137 | 0.183 | 0.196
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
铜(mg/L) | 1 | <0.2 | <0.2 | <0.2
锌(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0009 | 0.0014 | 0.0009
游离氯（mg/L） | ≥0.3且≤2 | 0.30 | 0.11 | 0.25
二氧化氯（mg/L） | ≥0.02且≤0.8
亚氯酸盐 | 0.7
氯酸盐 | 0.7
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 21 | 20 | 26
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出

## 四水厂
2023年第 3 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市第四自来水厂 |  | 采样时间： | 2023-07-18
检测受理编号： | 2023公039-2-3 | 检测报告编号： | 2023公039
检测项目 | 限值
|  | 桥头镇老车站 | 明西街道社区卫生服务中心
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.75 | 7.70
氯化物(mg/L) | 250 | 104.79 | 104.71
硫酸盐(mg/L) | 250 | 58.13 | 59.02
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 160.9 | 168.9
高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.46 | 2.66
溶解性总固体 | 1000 | 265 | 263
氨（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.19 | 0.16
氟化物(mg/L) | 1 | 0.77 | 0.79
硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 0.41 | 0.42
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.002
铝(mg/L) | 0.2 | 0.117 | 0.115
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.3
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1
铜(mg/L) | 1 | <0.2 | <0.2
锌(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0015 | 0.0026
游离氯（mg/L） | ≥0.3且≤2 | 0.30 | 0.25
二氧化氯（mg/L） | ≥0.02且≤0.8
亚氯酸盐 | 0.7
氯酸盐 | 0.7
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 21 | 28
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 沁民
2023年第 3 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市沁民自来水厂 |  | 采样时间： | 2023-07-18
检测受理编号： | 2023公040-2-3 | 检测报告编号： | 2023公040
检测项目 | 限值
|  | 潘村卫生院 | 潘村镇潘村中学
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.57 | 7.59
氯化物(mg/L) | 250 | 56.59 | 52.76
硫酸盐(mg/L) | 250 | 50.42 | 51.47
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 154.1 | 157.0
高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.87 | 2.84
溶解性总固体 | 1000 | 257 | 256
氨（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.20 | 0.22
氟化物(mg/L) | 1 | 0.73 | 0.72
硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 0.12 | 0.11
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.149 | 0.145
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
砷(mg/L) | 0.01 | 0.0015 | 0.0014
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.3
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1
铜(mg/L) | 1 | <0.2 | <0.2
锌(mg/L) | 1 | <0.05 | 0.06
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0011 | 0.0017
游离氯（mg/L） | ≥0.3且≤2 | 0.10 | 0.15
二氧化氯（mg/L） | ≥0.02且≤0.8
亚氯酸盐 | 0.7
氯酸盐 | 0.7
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 9 | 10
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 芦咀
2023年第 3 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市芦咀自来水厂 |  | 采样时间： | 2023-07-19
检测受理编号： | 2023公041-2-3 | 检测报告编号： | 2023公041
检测项目 | 限值
|  | 古沛镇高王村 | 古沛敬老院
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.81 | 7.77
氯化物(mg/L) | 250 | 92.47 | 80.15
硫酸盐(mg/L) | 250 | 53.47 | 53.28
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 133.0 | 94.6
高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.35 | 1.63
溶解性总固体 | 1000 | 245 | 172
氨（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.21 | 0.22
氟化物(mg/L) | 1 | 0.72 | 0.73
硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 0.30 | 0.30
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.129 | 0.115
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.3
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1
铜(mg/L) | 1 | <0.2 | <0.2
锌(mg/L) | 1 | <0.05 | 0.07
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | <0.0002
游离氯（mg/L） | ≥0.3且≤2
二氧化氯（mg/L） | ≥0.02且≤0.8 | 0.11 | 0.12
亚氯酸盐 | 0.7 | 0.49 | 0.53
氯酸盐 | 0.7 | 0.49 | 0.62
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 25 | 32
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 宏源
2023年第 3 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市宏源自来水厂 |  | 采样时间： | 2023/7/19 9/4
检测受理编号： | 2023公042、058-2-3 | 检测报告编号： | 2023公042、058
检测项目 | 限值
|  | 义集村委会 | 淮宁村卫生室
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.97 | 7.97
氯化物(mg/L) | 250 | 64.41 | 73.09
硫酸盐(mg/L) | 250 | 44.37 | 49.48
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 136.8 | 120.3
高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 1.73 | 2.03
溶解性总固体 | 1000 | 230 | 204
氨（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.20 | 0.17
氟化物(mg/L) | 1 | 0.62 | 0.70
硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 0.10 | 0.13
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.130 | 0.155
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.3
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1
铜(mg/L) | 1 | <0.2 | <0.2
锌(mg/L) | 1 | 0.05 | 0.05
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
三氯甲烷（mg/L） | 0.06
游离氯（mg/L） | ≥0.3且≤2
二氧化氯（mg/L） | ≥0.02且≤0.8 | 0.09 | 0.09
亚氯酸盐 | 0.7 | 0.33 | 0.44
氯酸盐 | 0.7 | 0.62 | 0.55
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 23 | 30
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 分水岭
2023年第 3 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市分水岭自来水厂 |  | 采样时间： | 2023-07-19
检测受理编号： | 2023公043-2-3 | 检测报告编号： | 2023公043
检测项目 | 限值
|  | 自来桥镇涝口村 | 涧溪镇涧溪中学
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.81 | 7.80
氯化物(mg/L) | 250 | 84.51 | 85.22
硫酸盐(mg/L) | 250 | 52.48 | 53.64
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 133.0 | 145.1
高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.05 | 2.24
溶解性总固体 | 1000 | 245 | 262
氨（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.18 | 0.20
氟化物(mg/L) | 1 | 0.73 | 0.73
硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 0.28 | 0.30
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.139 | 0.145
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.3
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1
铜(mg/L) | 1 | <0.2 | <0.2
锌(mg/L) | 1 | 0.05 | 0.05
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | <0.0002 | <0.0002
游离氯（mg/L） | ≥0.3且≤2
二氧化氯（mg/L） | ≥0.02且≤0.8 | 0.11 | 0.12
亚氯酸盐 | 0.7 | 0.54 | 0.49
氯酸盐 | 0.7 | 0.55 | 0.59
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 19 | 23
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 横山
2023年第 3 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市横山自来水厂 |  | 采样时间： | 2023/7/19 9/4
检测受理编号： | 2023公044、057-2-3 | 检测报告编号： | 2023公044、057
检测项目 | 限值
|  | 明南街道社区卫生服务中心 | 明光街道张湾村卫生室
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 8.01 | 8.00
氯化物(mg/L) | 250 | 78.63 | 80.94
硫酸盐(mg/L) | 250 | 53.55 | 53.87
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 153.0 | 153.0
高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 1.88 | 1.84
溶解性总固体 | 1000 | 249 | 241
氨（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.19 | 0.19
氟化物(mg/L) | 1 | 0.74 | 0.75
硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 0.15 | 0.14
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.044 | 0.046
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.3
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1
铜(mg/L) | 1 | <0.2 | <0.2
锌(mg/L) | 1 | 0.05 | <0.05
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0010
游离氯（mg/L） | ≥0.3且≤2
二氧化氯（mg/L） | ≥0.02且≤0.8 | 0.11 | 0.09
亚氯酸盐 | 0.7 | 0.56 | 0.49
氯酸盐 | 0.7 | 0.61 | 0.57
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 17 | 19
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 林东
2023年第 3 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市林东自来水厂 |  | 采样时间： | 2023-07-19
检测受理编号： | 2023公045-2-3 | 检测报告编号： | 2023公045
检测项目 | 限值
|  | 管店镇凤山村 | 三界镇老三界加油站
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.61 | 7.53
氯化物(mg/L) | 250 | 58.83 | 67.67
硫酸盐(mg/L) | 250 | 37.18 | 38.04
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 107.0 | 104.2
高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.86 | 2.91
溶解性总固体 | 1000 | 172 | 164
氨（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.18 | 0.22
氟化物(mg/L) | 1 | 0.45 | 0.43
硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 0.04 | 0.07
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.133 | 0.093
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.3
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1
铜(mg/L) | 1 | <0.2 | <0.2
锌(mg/L) | 1 | <0.05 | 0.09
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | <0.0002 | 0.0133
游离氯（mg/L） | ≥0.3且≤2 | 0.30 | 0.35
二氧化氯（mg/L） | ≥0.02且≤0.8
亚氯酸盐 | 0.7
氯酸盐 | 0.7
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 24 | 26
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出