## 新泉
2023年第 4 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 新泉自来水（明光）有限公司 |  |  | 采样时间： |  | 2023/11/06 12/05
检测受理编号： | 2023公068、086-2-3-4-5-6 |  | 检测报告编号： |  | 2023公068、086
检测项目 | 限值 | 采样点
|  | 融城福邸 | 车站东苑 | 滨河小区 | 万豪小区 | 明光职高
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | 5 | <5 | <5 | 5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.62 | 7.53 | 7.48 | 7.44 | 7.39
氯化物(mg/L) | 250 | 40.84 | 39.26 | 38.74 | 38.86 | 38.55
硫酸盐(mg/L) | 250 | 12.43 | 11.59 | 11.58 | 11.47 | 11.64
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 125 | 124.6 | 124.8 | 124.9 | 122.8
高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.54 | 2.90 | 2.51 | 2.62 | 2.70
溶解性总固体 | 1000 | 177 | 172 | 173 | 172 | 172
氨（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04
氟化物(mg/L) | 1 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34
硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.20
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.079 | 0.041 | 0.045 | 0.52 | 0.027
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0013
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
铜(mg/L) | 1 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2
锌(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
二氧化氯（mg/L） | ≥0.02且≤0.8 | 0.17 | 0.15 | 0.07 | 0.14 | 0.12
亚氯酸盐 | 0.7 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.20
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 57 | 50 | 71 | 58 | 54
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出

## 横山
2023年第 4 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市横山自来水厂 |  | 采样时间： | 2023-11-07
检测受理编号： | 2023公074-2-3 | 检测报告编号： | 2023公074
检测项目 | 限值
|  | 明南街道社区卫生服务中心 | 明光街道张湾村卫生室
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.40 | 7.50
氯化物(mg/L) | 250 | 72.58 | 68.13
硫酸盐(mg/L) | 250 | 25.43 | 23.78
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 145.1 | 137.2
高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.72 | 2.56
溶解性总固体 | 1000 | 228 | 218
氨（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.05 | 0.04
氟化物(mg/L) | 1 | 0.51 | 0.48
硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 0.31 | 0.30
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.077 | 0.060
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.3
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1
铜(mg/L) | 1 | <0.2 | <0.2
锌(mg/L) | 1 | 0.05 | <0.05
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.03621 | 0.03716
三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | 0.005 | 0.008
二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | <0.0037 | <0.0037
一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.01981 | 0.02073
二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.02687 | 0.02779
三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.04313 | 0.04399
游离氯（mg/L） | ≥0.3且≤2 | 0.08 | 0.08
氯酸盐 | 0.7 | 0.40 | 0.38
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 14 | 17
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 三水厂
2023年第 4 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市第三自来水厂 |  | 采样时间： 2023/11/07
检测受理编号：2023公075-2-3-4 |  | 检测报告编号： 2023公075
检测项目 | 限值 | 采样点
|  | 石坝镇政府 | 涧溪镇鲁山小学 | 明光中学
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.83 | 7.81 | 7.77
氯化物(mg/L) | 250 | 63.7 | 65.41 | 64.92
硫酸盐(mg/L) | 250 | 22.01 | 22.72 | 22.43
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 124.7 | 128.8 | 128.7
高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.44 | 2.52 | 2.51
溶解性总固体 | 1000 | 206 | 211 | 211
氨（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.04 | 0.05 | 0.02
氟化物(mg/L) | 1 | 0.45 | 0.46 | 0.46
硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 0.29 | 0.29 | 0.29
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.066 | 0.055 | 0.074
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
铜(mg/L) | 1 | <0.2 | <0.2 | <0.2
锌(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.03309 | 0.03703 | 0.000137
三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044
二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037
一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.0166 | 0.01899 | 0.000269
二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0229 | 0.02625 | 0.000208
三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.003644 | 0.00418 | <0.000041
游离氯（mg/L） | ≥0.3且≤2 | 0.10 | 0.08 | 0.06
氯酸盐 | 0.7 | 0.36 | 0.37 | 0.37
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 7 | 9 | 9
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出

## 二水厂
2023年第 4 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市第二自来水厂 |  | 采样时间： | 2023-11-07
检测受理编号： | 2023公076-2-3 | 检测报告编号： | 2023公076
检测项目 | 限值
|  | 苏巷镇卫生院 | 女山湖镇光明村
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.80 | 7.82
氯化物(mg/L) | 250 | 80.09 | 80.84
硫酸盐(mg/L) | 250 | 28.06 | 28.35
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 157.5 | 157.2
高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.90 | 2.92
溶解性总固体 | 1000 | 257 | 257
氨（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.04 | 0.03
氟化物(mg/L) | 1 | 0.58 | 0.58
硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 0.32 | 0.32
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.09 | 0.077
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.3
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1
铜(mg/L) | 1 | <0.2 | <0.2
锌(mg/L) | 1 | <0.05 | 0.08
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.000574 | 0.03668
三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | 0.006 | <0.00044
二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | <0.0037 | <0.00037
一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.000653 | 0.019300
二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.000507 | 0.026630
三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | <0.000041 | 0.003842
游离氯（mg/L） | ≥0.3且≤2 | 0.15 | 0.08
氯酸盐 | 0.7 | 0.44 | 0.45
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 21 | 25
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 林东
2023年第 4 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市林东自来水厂(第五水厂) |  | 采样时间： | 2023/11/8 12/5
检测受理编号： | 2023公077 087-2-3 | 检测报告编号： | 2023公077 087
检测项目 | 限值
|  | 管店镇凤山村 | 三界镇老三界加油站
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.66 | 7.69
氯化物(mg/L) | 250 | 52.25 | 44.26
硫酸盐(mg/L) | 250 | 19.57 | 19.48
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 100.9 | 101.4
高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.65 | 2.61
溶解性总固体 | 1000 | 182 | 168
氨（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.07 | 0.05
氟化物(mg/L) | 1 | 0.38 | 0.37
硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 0.45 | 0.45
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.105 | 0.156
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.3
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1
铜(mg/L) | 1 | <0.2 | <0.2
锌(mg/L) | 1 | <0.05 | 0.09
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.04471 | 0.01331
三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | <0.0044 | <0.0044
二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | <0.0037 | <0.0037
一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.01576 | 0.004084
二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.031200 | 0.009746
三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.002227 | 0.000599
游离氯（mg/L） | ≥0.3且≤2 | 0.06 | 0.11
氯酸盐 | 0.7 | 0.13 | 0.11
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 8 | 7
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 燕子湾
2023年第 4 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市燕子湾自来水厂 |  | 采样时间： | 2023/11/8 12/5
检测受理编号： | 2023公078 088-2-3 | 检测报告编号： | 2023公078 088
检测项目 | 限值
|  | 八岭湖度假村 | 张八岭卫生院
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.65 | 7.73
氯化物(mg/L) | 250 | 29.81 | 31.24
硫酸盐(mg/L) | 250 | 11.60 | 11.74
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 106.5 | 107.6
高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.83 | 2.62
溶解性总固体 | 1000 | 141 | 144
氨（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.05 | 0.06
氟化物(mg/L) | 1 | 0.29 | 0.31
硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 0.28 | 0.25
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.074 | 0.058
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.3
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1
铜(mg/L) | 1 | <0.2 | <0.2
锌(mg/L) | 1 | 0.09 | <0.05
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.03168 | 0.04221
三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | <0.0044 | <0.0044
二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | <0.0037 | <0.0037
一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.003719 | 0.004641
二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.014470 | 0.01910
三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.000296 | 0.000303
游离氯（mg/L） | ≥0.3且≤2 | 0.31 | 0.25
氯酸盐 | 0.7 | 0.27 | 0.31
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 21 | 24
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 四水厂
2023年第 4 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市第四自来水厂 |  | 采样时间： | 2023/11/8 12/5
检测受理编号： | 2023公079 089-2-3 | 检测报告编号： | 2023公079 089
检测项目 | 限值
|  | 桥头镇老车站 | 明西街道社区卫生服务中心
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.76 | 7.77
氯化物(mg/L) | 250 | 66.23 | 64.00
硫酸盐(mg/L) | 250 | 22.57 | 21.74
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 130.4 | 124.7
高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.78 | 2.79
溶解性总固体 | 1000 | 220 | 213
氨（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.06 | 0.05
氟化物(mg/L) | 1 | 0.51 | 0.49
硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 0.50 | 0.49
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.002
铝(mg/L) | 0.2 | 0.058 | 0.058
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.3
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1
铜(mg/L) | 1 | <0.2 | <0.2
锌(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.04377 | 0.44510
三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | <0.0044 | 0.006
二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | <0.0037 | <0.0037
一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.019810 | 0.020370
二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.033070 | 0.033670
三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.002507 | 0.002921
游离氯（mg/L） | ≥0.3且≤2 | 0.09 | 0.08
氯酸盐 | 0.7 | 0.46 | 0.43
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 36 | 34
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 芦咀
2023年第 4 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市芦咀自来水厂 |  | 采样时间： | 2023/11/8 12/5
检测受理编号： | 2023公080 090-2-3 | 检测报告编号： | 2023公080 090
检测项目 | 限值
|  | 古沛镇高王村 | 古沛敬老院
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.79 | 7.72
氯化物(mg/L) | 250 | 65.50 | 66.94
硫酸盐(mg/L) | 250 | 22.18 | 22.71
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 128.6 | 137.0
高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.82 | 2.82
溶解性总固体 | 1000 | 218 | 222
氨（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.06 | 0.05
氟化物(mg/L) | 1 | 0.51 | 0.52
硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 0.49 | 0.50
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.041 | 0.044
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.3
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1
铜(mg/L) | 1 | <0.2 | <0.2
锌(mg/L) | 1 | <0.05 | 0.07
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
二氧化氯（mg/L） | ≥0.02且≤0.8 | 0.10 | 0.09
亚氯酸盐 | 0.7 | 0.14 | 0.14
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 26 | 35
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 分水岭
2023年第 4 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市分水岭自来水厂 |  | 采样时间： | 2023/11/8 12/5
检测受理编号： | 2023公081 091-2-3 | 检测报告编号： | 2023公081 091
检测项目 | 限值
|  | 自来桥镇涝口村 | 涧溪镇涧溪中学
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.80 | 7.84
氯化物(mg/L) | 250 | 71.54 | 71.29
硫酸盐(mg/L) | 250 | 24.30 | 24.22
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 140.5 | 141.0
高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.91 | 2.89
溶解性总固体 | 1000 | 236 | 235
氨（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.06 | 0.06
氟化物(mg/L) | 1 | 0.55 | 0.55
硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 0.53 | 0.53
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.062 | 0.052
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.3
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1
铜(mg/L) | 1 | <0.2 | <0.2
锌(mg/L) | 1 | 0.05 | 0.05
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
二氧化氯（mg/L） | ≥0.02且≤0.8 | 0.09 | 0.09
亚氯酸盐 | 0.7 | 0.14 | 0.14
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 18 | 15
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 沁民
2023年第 4 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市沁民自来水厂 |  | 采样时间： | 2023-11-09
检测受理编号： | 2023公082-2-3 | 检测报告编号： | 2023公082
检测项目 | 限值
|  | 潘村卫生院 | 潘村镇潘村中学
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.72 | 7.67
氯化物(mg/L) | 250 | 69.03 | 67.77
硫酸盐(mg/L) | 250 | 25.96 | 25.47
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 137.3 | 133.3
高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.44 | 2.47
溶解性总固体 | 1000 | 224 | 221
氨（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.05 | 0.05
氟化物(mg/L) | 1 | 0.48 | 0.47
硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 0.25 | 0.25
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.073 | 0.091
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
砷(mg/L) | 0.01 | 0.0015 | 0.0014
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.3
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1
铜(mg/L) | 1 | <0.2 | <0.2
锌(mg/L) | 1 | <0.05 | 0.06
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.050290 | 0.053400
三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | <0.0044 | 0.005
二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | <0.0037 | <0.0037
一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.032010 | 0.032940
二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.050290 | 0.053400
三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.005473 | 0.003899
游离氯（mg/L） | ≥0.3且≤2 | 0.07 | 0.09
氯酸盐 | 0.7 | 0.38 | 0.35
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 7 | 8
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 宏源
2023年第 4 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市宏源自来水厂 |  | 采样时间： | 2023-11-09
检测受理编号： | 2023公083-2-3 | 检测报告编号： | 2023公083
检测项目 | 限值
|  | 义集村委会 | 淮宁村卫生室
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.67 | 7.63
氯化物(mg/L) | 250 | 61.08 | 58.70
硫酸盐(mg/L) | 250 | 22.69 | 21.68
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 120.7 | 116.3
高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.32 | 2.31
溶解性总固体 | 1000 | 200 | 194
氨（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.05 | 0.04
氟化物(mg/L) | 1 | 0.42 | 0.41
硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 0.25 | 0.24
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.073 | 0.075
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.3
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1
铜(mg/L) | 1 | <0.2 | <0.2
锌(mg/L) | 1 | 0.05 | 0.05
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
二氧化氯（mg/L） | ≥0.02且≤0.8 | 0.09 | 0.11
亚氯酸盐 | 0.7 | 0.13 | 0.12
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 17 | 14
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 泊岗
2023年第 4 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市泊岗自来水厂 |  | 采样时间： | 2023-11-09
检测受理编号： | 2023公084-2-3 | 检测报告编号： | 2023公084
检测项目 | 限值
|  | 泊岗乡政府 | 新淮村
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.73 | 7.76
氯化物(mg/L) | 250 | 80.4 | 80.01
硫酸盐(mg/L) | 250 | 30.38 | 30.20
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 157.5 | 157.3
高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.75 | 2.70
溶解性总固体 | 1000 | 259 | 259
氨（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.04 | 0.04
氟化物(mg/L) | 1 | 0.56 | 0.56
硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 0.27 | 0.27
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.121 | 0.091
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.3
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1
铜(mg/L) | 1 | <0.2 | <0.2
锌(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
二氧化氯（mg/L） | ≥0.02且≤0.8 | 0.10 | 0.09
亚氯酸盐 | 0.7 | 0.11 | 0.14
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 10 | 14
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出